OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 1838:2005 / PN-EN 50172:2005

Protokół z przeglądu i pomiarów oświetlenia awaryjnego

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data przeglądu (test roczny pełnego czasu działania) |  |
| Wykonujący pomiary (imię i nazwisko) |  |
| Nr uprawnień (świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 E/D) |  |
| Luksomierz — typ i nr świadectwa wzorcowania |  |

WYKAZ OPRAW OBJĘTYCH PRZEGLĄDEM I POMIARAMI

| Lp. | Nr / lokalizacja oprawy | Typ (ewakuacyjna / kierunkowa) | Tryb pracy | Czas znamionowy [min] | Zmierzony czas działania [min] | Natężenie oświetlenia [lx] | Stan baterii | Wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:  Wymagane minimum natężenia (PN-EN 1838): droga ewakuacyjna ≥ 1 lx w osi drogi · strefa otwarta ≥ 0,5 lx · strefa wysokiego ryzyka ≥ 15 lx. Test roczny: pełny znamionowy czas działania (60 / 120 / 180 min).

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprawa załącza się po symulowanym zaniku zasilania podstawowego | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Piktogram / znak ewakuacyjny czytelny, a w wersji podświetlanej — podświetlony | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Prawidłowe i pewne mocowanie oprawy | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Stan źródła światła i baterii — brak wybrzuszeń, wycieków i korozji | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Układ autotestu działa prawidłowo (jeżeli zainstalowany) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Czytelne oznakowanie / etykieta oprawy | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Czystość klosza i dyfuzora | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Rozmieszczenie opraw zgodne z projektem oświetlenia awaryjnego | ☐ | ☐ | ☐ |

UWAGI I ZALECENIA

Przegląd i pomiary wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku (coroczny test pełnego czasu działania). Wymagania oświetleniowe: PN-EN 1838:2005; zasady eksploatacji i testów: PN-EN 50172:2005 (test comiesięczny — krótki test funkcjonalny wykonuje osoba odpowiedzialna za obiekt).

| Podpis konserwatora / uprawnienia | Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu |
| --- | --- |