OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 12845

Protokół z przeglądu instalacji tryskaczowej

Protokół nr ………………………          Data: …………………………

| Obiekt / adres |  |
| --- | --- |
| Właściciel / zarządca obiektu |  |
| Data przeglądu |  |
| Rodzaj przeglądu (kwartalny / roczny) |  |
| Wykonujący przegląd (imię i nazwisko, firma) |  |
| Nr autoryzacji / certyfikatu |  |

IDENTYFIKACJA INSTALACJI

| Rodzaj instalacji (wodna / powietrzna / wstępnie sterowana) |  |
| --- | --- |
| Liczba sekcji / zaworów kontrolno-alarmowych |  |
| Liczba tryskaczy (łącznie) |  |
| Źródło wody (zbiornik / sieć / pompownia) |  |
| Pompy (typ, liczba, w tym rezerwowa) |  |

ZAKRES CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

| Lp. | Czynność kontrolna | Sprawne | Niesprawne | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawory kontrolno-alarmowe — próba przepływu przez komorę testową, zadziałanie alarmu | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Dzwon alarmowy / turbina wodna — próba działania min. 30 s | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Pompy — próba automatycznego startu z odnotowaniem ciśnienia załączenia [bar] | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Pompa spalinowa — próba ruchowa min. 20 min (jeżeli zainstalowana) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Wydajność pomp zgodna z krzywą charakterystyki (przegląd roczny) [m³/min · bar] | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Poziomy wody w zbiornikach i stany zasuw odcinających (zaplombowane w pozycji otwartej) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Ciśnienie wody / powietrza w sekcjach — odczyty manometrów [bar] | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Transmisja alarmu do SSP / stacji monitorowania | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9 | Oględziny tryskaczy — 100% w cyklu rocznym: brak uszkodzeń, korozji, zamalowania, przesłonięcia | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Zapas tryskaczy rezerwowych (min. 6 szt. na 300 zainstalowanych) i kluczy montażowych | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | Sprężarka i odwodnienie instalacji powietrznej (sekcje suche — przed sezonem zimowym) | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | Przegląd zmian zagrożenia pożarowego / składowania względem projektu | ☐ | ☐ | ☐ |

OGÓLNY WYNIK PRZEGLĄDU:   ☐ POZYTYWNY      ☐ NEGATYWNY

UWAGI I ZALECENIA

Przegląd wykonano zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) — stałe urządzenia gaśnicze są urządzeniami przeciwpożarowymi (§ 2 ust. 1 pkt 9) i podlegają przeglądom nie rzadziej niż raz w roku. Zakres i częstotliwości czynności serwisowych: PN-EN 12845 (cotygodniowe próby użytkownika, przeglądy kwartalne i roczne serwisu, przeglądy specjalne wg DTR); pozostałe wymagania wg dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

| Podpis konserwatora / uprawnienia | Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu |
| --- | --- |