## Rejestr hydrantów
GAŚNICA-CONTROL
Rejestr hydrantów wewnętrznych w obiekcie
Ewidencja zgodna z PN-EN 671-3 oraz rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 r. - przegląd co roku, próba ciśnieniowa węży co 5 lat.
Obiekt / adres: ………………………………………………………………………
Właściciel / zarządca · Konserwator (nr uprawnień): ………………………………………………………………………
Lp. | Nr hydrantu | Lokalizacja | Typ (HW-25 / HW-33 / HW-52) | Długość węża [m] | Data ostatniego przeglądu | Ciśnienie [MPa] | Wydajność [l/min] | Data próby ciśnieniowej węża (co 5 lat) | Data następnego przeglądu | Status | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
gasnica-control.pl · Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.

## Legenda PN-EN 671
GAŚNICA-CONTROL
Legenda i wymagania
Parametry hydrantów wewnętrznych wg PN-EN 671-1/671-2 i warunków technicznych
Typ hydrantu | Wymagania
HW-25 | Hydrant z wężem półsztywnym DN 25. Minimalna wydajność 1,0 dm³/s (60 l/min).
HW-33 | Hydrant z wężem półsztywnym DN 33. Minimalna wydajność 1,5 dm³/s (90 l/min).
HW-52 | Hydrant z wężem płasko składanym DN 52. Minimalna wydajność 2,5 dm³/s (150 l/min).
Ciśnienie | Ciśnienie na zaworze hydrantowym: 0,2-1,2 MPa (§ 22 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010).
Przegląd roczny | Przegląd techniczny i konserwacja zgodnie z PN-EN 671-3, nie rzadziej niż raz w roku.
Próba węża (5 lat) | Węże poddaje się próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze co 5 lat (§ 3 ust. 4).
Status: Sprawny | Hydrant kompletny, oznakowany, wynik przeglądu pozytywny.
Status: Do naprawy | Usterka usuwalna (np. uszczelka, prowadnica węża, oszklenie szafki).
Status: Do próby ciśnieniowej | Minął 5-letni termin próby ciśnieniowej węża.
Status: Do wymiany | Element zdyskwalifikowany podczas przeglądu lub próby.